## Więcmierzyce
PRZEDMIAR ROBÓT
Zamówienie pn." Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej Sp. GRODWiK" Zadanie 1- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Lipowej dz. nr 287/5, 434.
Lp | Opis robót | jm | ilość
I. Rozbiórka nawierzchni drogowych .
1 | Rozbiórka nawierzchni drogowych bitumicznych wraz z podbudową z kruszywa kamiennego, cięcie nawierzchni bitumicznej piłą spalinową, załadunek i wywóz odpadów z robót rozbiórkowych do miejsca utylizacji , koszty utylizacji. | m2 | 11
II. Sieć wodociągowa
2 | Montaż rurociągów wodociągowych PEHD Dn90mm SDR17 PE 100 RC PN10 z wykonaniem połączeń, montażem kształtek ( trójniki , kolana itp.) do zgrzewania czołowego wraz z robotami ziemnymi (w tym wykopy, podsypka, zasypka, badania wskaźnika zagęszczenia grunt, wywóz nadmiaru gruntu na składowisko wykonawcy i utylizacja, umocnienie wykopów, montaż i demontaż podwieszeń dla zabezpieczenia kabli i rur), próbą szczelności, płukaniem i dezynfekcją oraz oznakowaniem wodociągu taśmą lokacyjną z wkładką metalową | m | 2
3 | Montaż rurociągów wodociągowychPEHD Dn110mm SDR17 PE 100 RC PN10 z wykonaniem połączeń, montażem kształtek ( trójniki , kolan itp.) do zgrzewania czołowego wraz z robotami ziemnymi (w tym wykopy, podsypka, zasypka, badania wskaźnika zagęszczenia grunt, wywóz nadmiaru gruntu na składowisko wykonawcy i utylizacja, umocnienie wykopów, montaż i demontaż podwieszeń dla zabezpieczenia kabli i rur), próbą szczelności, płukaniem i dezynfekcją oraz oznakowaniem wodociągu taśmą lokacyjną z wkładką metalową | m | 135
4 | Montaż hydrantu nadziemnego DN80 z zasuwą kołnierzową DN80 miękkouszczelnionej F5 z obudową teleskopową , skrzynką uliczną , krążkiem żelbetowym pod skrzynkę , montażem tulei kołnierzowych PE 90/80 z luźnymi kołnierzami , kolanem żeliwnym stopowym DN 80, prostką dwukołnierzową DN80 , L=1,0m wraz z wykonaniem betonowego bloku podporowego oraz oznakowanie armatury tabliczka na słupku | kpl. | 1
5 | Zasuwa kołnierzowa miękkouszczelniona, DN 100 mm F5 (HAWLE lub AVK) z obudową teleskopową i skrzynką uliczną | szt | 1
III. Kanlizacja sanitarna grawitacyjna .
6 | Budowa kanału sanitarnego z rur PVC-U o średnicy 200 mm, SN8 ze ścianką litą , kielichowych na podsypce z kruszywa wraz z robotami ziemnymi (w tym wykopy, umocnienia, odwodnienie wykopów , wywóz i utylizacja nadmiaru urobku, obsypki, zasypki, zabezpieczenia kabli i rurociagów kolidujacych z budową kanału), z wykonaniem włączenia do istniejącej studni i montażem trójników redukcyjnych PVC 200/160 oraz wykonaniem prób szczelności. | m | 135
7 | Studnie betonowe z kręgów DN 1000 mm z betonu wodoszczelnego łączonych na uszczelki gumowe, z dennicą z fabrycznie wyrobiona kinetą i przejściami szczelnymi ; studnie zwieńczone płytą nastudzienną lub stożkiem betonowym DN 1000/300 z osadzonym włazem kl.D400 dwu- lub czterootworowym z wypełnieniem betonowym, wyposażone w stopnie złazowe wraz z wykopami, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, wywozem i utylizacją nadmiaru urobku, zasypką, wykonaniem podłoży betonowych i opasek betonowych wokół włazów. | szt | 2
8 | Studzienki inspekcyjne z tworzywa sztucznego z rur karbowanych o średnicy DN 425 mm oraz kinetą zbiorczą, zaopatrzone w teleskopowy adapter i pierścienie odciążające, z włazem kl.DN400 wraz z wykopami, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, wywozem i utylizacja nadmiaru urobku, zasypkami, wykonaniem podłoży z kruszywa. | szt | 3
IV. Odtworzenie nawierzchni drogowych .
9 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) wraz z korytowaniem , profilowaniem , zagęszczeniem podłoża, wykonaniem warsty odsączającej 10 cm z piasku 0-2 mm oraz 20 cm podbudowy z tłucznia kamiennego 31,5-63 mm (warstwa dolna) i 10 cm o frakcji 0-31,5 mm ( warstwa górna). | m2 | 11
10 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna), profilowanie poboczy tłuczniem 0-31,5mm szer. 0,5m , grub. 8cm. | m2 | 11
11 | Nawierzchnie tłuczniowe wraz z korytowaniem , profilowaniem , zagęszczeniem podłoża, wykonaniem warsty odsączającej 10 cm z piasku 0-2 mm oraz 20 cm podbudowy z tłucznia kamiennego 31,5-63 mm (warstwa dolna) i 10 cm o frakcji 0-31,5 mm ( warstwa górna) - dot. odtworzenia dróg tłuczniowych i gruntowych. | m2 | 263