## Więcmierzyce
PRZEDMIAR ROBÓT
Zamówienie pn." Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej Sp. GRODWiK" Zadanie 2- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kopicach dz. nr 294, 444/4, 444/5, 442.
Lp | Opis robót | jm | ilość
I. Sieć wodociągowa
1 | Montaż rurociągów wodociągowych PEHD Dn90mm SDR17 PE 100 RC PN10 z wykonaniem połączeń, montażem kształtek ( trójniki , kolana itp.) do zgrzewania czołowego wraz z robotami ziemnymi (w tym wykopy, podsypka, zasypka, badania wskaźnika zagęszczenia grunt, wywóz nadmiaru gruntu na składowisko wykonawcy i utylizacja, umocnienie wykopów, montaż i demontaż podwieszeń dla zabezpieczenia kabli i rur), próbą szczelności, płukaniem i dezynfekcją oraz oznakowaniem wodociągu taśmą lokacyjną z wkładką metalową | m | 2
2 | Montaż rurociągów wodociągowychPEHD Dn110mm SDR17 PE 100 RC PN10 z wykonaniem połączeń, montażem kształtek ( trójniki , kolan itp.) do zgrzewania czołowego wraz z robotami ziemnymi (w tym wykopy, podsypka, zasypka, badania wskaźnika zagęszczenia grunt, wywóz nadmiaru gruntu na składowisko wykonawcy i utylizacja, umocnienie wykopów, montaż i demontaż podwieszeń dla zabezpieczenia kabli i rur), próbą szczelności, płukaniem i dezynfekcją oraz oznakowaniem wodociągu taśmą lokacyjną z wkładką metalową | m | 190
3 | Montaż rurociągów PEHD SDR11 PE 100 RC PN10 łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe o średnicy 110 mm, montowanych metodą przewiertu sterowanego , wykonanie komór przewiertowych. | m | 44
5 | Montaż hydrantu nadziemnego DN80 z zasuwą kołnierzową DN80 miękkouszczelnionej F5 z obudową teleskopową , skrzynką uliczną , krążkiem żelbetowym pod skrzynkę , montażem tulei kołnierzowych PE 90/80 z luźnymi kołnierzami , kolanem żeliwnym stopowym DN 80, prostką dwukołnierzową DN80 , L=1,0m wraz z wykonaniem betonowego bloku podporowego oraz oznakowanie armatury tabliczka na słupku | kpl. | 1
4 | Zasuwa kołnierzowa miękkouszczelniona, DN 100 mm F5 (HAWLE lub AVK) z obudową teleskopową i skrzynką uliczną | szt | 1
II. Kanlizacja sanitarna grawitacyjna .
5 | Budowa kanału sanitarnego z rur PVC-U o średnicy 200 mm, SN8 ze ścianką litą , kielichowych na podsypce z kruszywa wraz z robotami ziemnymi (w tym wykopy, umocnienia, odwodnienie wykopów , wywóz i utylizacja nadmiaru urobku, obsypki, zasypki, zabezpieczenia kabli i rurociagów kolidujacych z budową kanału), z wykonaniem włączenia do istniejącej studni i montażem trójników redukcyjnych PVC 200/160 oraz wykonaniem prób szczelności. | m | 5
8 | Studzienki inspekcyjne z tworzywa sztucznego z rur karbowanych o średnicy DN 425 mm oraz kinetą zbiorczą, zaopatrzone w teleskopowy adapter i pierścienie odciążające, z włazem kl.DN400 wraz z wykopami, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, wywozem i utylizacja nadmiaru urobku, zasypkami, wykonaniem podłoży z kruszywa. | szt | 1
III. Kanalizacja sanitarna tłoczna .
6 | Sieć kanalizacji tłocznej PEHD Dn63mm SDR17 PE 100 RC PN10 z wykonaniem połączeń, montażem kształtek ( trójniki , kolana itp.) do zgrzewania czołowego wraz z robotami ziemnymi (w tym wykopy, podsypka, zasypka, badania wskaźnika zagęszczenia grunt, wywóz nadmiaru gruntu na składowisko wykonawcy i utylizacja, umocnienie wykopów, montaż i demontaż podwieszeń dla zabezpieczenia kabli i rur), próbą szczelności, płukaniem oraz oznakowaniem wodociągu taśmą lokacyjną z wkładką metalową | m | 2
7 | Montaż rurociągów PEHD SDR17 PE 100 RC PN10 łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe o średnicy 63 mm, montowanych metodą przewiertu sterowanego , wykonanie komór przewiertowych. | m | 44
8 | Studnie rozprężające z PP/PE o śr. 625 mm , wykopy wykonywane mechanicznie z wywozem gruntu na odkład czasowy oraz utylizacji nadmiaru urobku, odwodnienie wykopu, podsypka z piasku , zasypanie wykopów ziemią dowiezioną z odkładu z zagęszczaniem warstwami. | kpl. | 1
9 | Montaż armatury do płukania rurociągów kanalizacyjnych - hydrant ogrodowy z odwodnieniem DN2" | kpl. | 1
IV. Odtworzenie nawierzchni drogowych .
10 | Nawierzchnie tłuczniowe wraz z korytowaniem , profilowaniem , zagęszczeniem podłoża, wykonaniem warsty odsączającej 10 cm z piasku 0-2 mm oraz 20 cm podbudowy z tłucznia kamiennego 31,5-63 mm (warstwa dolna) i 10 cm o frakcji 0-31,5 mm ( warstwa górna) - dot. odtworzenia dróg tłuczniowych i gruntowych. | m2 | 270